D-1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace je vypracována a členěna podle § 6 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 v platném znění, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro vodohospodářské technické řízení.

Obsah

1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	2

1.1. VŠEOBECNĚ	2

1.2. SITUATIVNÍ ŘEŠENÍ	2

1.3. POUŽITÉ PODKLADY	2

1.3.1 Pevné měřičské body a zaměření	2

1.3.1 Geologický profil	2

1.5. POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ	2

1.5.1  Profil a materiál potrubí	2

1.5.2  Kanalizační šachty	3

1.5.3  Podchody pod komunikacemi	3

1.5.4  Podchody pod vodotečí	3

1.5.5  Kanalizační přípojky	3

2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ	3

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	3

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY	4

5. POŽADAVKY NA STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE	4

5.1. ZEMNÍ PRÁCE	4

5.2. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE	4

5.3. DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	4

5.4. PROVÁDĚNÍ PRACÍ, MANIPULACE S MATERIÁLEM	5

6. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ	5

7.  BEZEČNOST PRÁCE A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6

7.1. BEZPEČNOST PRÁCE	6

7.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6

# 1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

## 1.1. VŠEOBECNĚ

Předkládaná dokumentace pro stavební povolení řeší návrh prodloužení úseku splaškové  stoky A-10 v západní části obce Kunčice pod Ondřejníkem v celkové délce 190,20 m, z toho v profilu DN 300 v délce 102,50 m a v profilu DN 250v délce 87,70 m napojené do stávajícího  stoky, realizované v předchozí etapě výstavby.

## 1.2. SITUATIVNÍ ŘEŠENÍ

Umístění kanalizační stoky vychází z polohy stávající stokové sítě.

## 1.3. POUŽITÉ PODKLADY

### 1.3.1 Pevné měřičské body a zaměření

Zpracovatel dokumentace při návrhu trasy kanalizační stoky použil geodetického zaměření lokality a zaměření skutečného provedení  kanalizace v Kunčicích pod Ondřejníkem. Vytýčení kanalizační stoky bude provedeno dle umístění šachet, vytyčovací podklady a souřadnice jednotlivých šachet je uveden v samostatné příloze. Staničení je provedeno proti předpokládanému průtoku vody potrubím. Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a pomocné výškové body. Všechny uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK.

### 1.3.1 Geologický profil

Pro stavbu kanalizace v Kunčicích pod Ondřejníkem byl proveden inženýrskogeologický průzkum odbornou firmou AZ GEO,s.r.o. Ostrava v r. 2011. Zde uvádíme pouze stručné shrnutí IGP a geologickou skladbu vrtu J-1, který se nachází nejblíže k místu projektované kanalizace.

Zájmové území se řadí do vnější skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat, v němž se nachází vrstvy předkvartérního podloží ze skalnatých hornin překryté nepříliš mocným kvartérním sedimentárním pokryvem.

Na základě vyhodnocení průzkumu byly stanoveny třídy rozpojitelnosti hornin zasažitelných v trasách navrhované kanalizace takto:

0,00- 0,20 – vozovka                                                                                                   tř. 4

0,00- 0,20 – drn, humózní hlína                                                                                    tř. 1

0,20- 0,40 -  navážky, stavební suti                                                                              tř. 3

0,40 -0,60  - hlína příměsí štěrku, hnědá, úlomky8-10m                                                 tř. 2

0,60- 0,80 -  prachovce eluviální, pevné koexistence.                                                    tř. 3

0,80- 3,00 -  prachovce na jílovité hlíně, jílovité štěrky s úlomky                                     tř. 3

Hladina podzemní vody naražena v 2,20 m.

Závěrečná zpráva z provedeného průzkumu bude součástí zadávací dokumentace projektu a stane se podkladem pro zpracování výkazu výměr.

## 1.5. POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

### 1.5.1  Profil a materiál potrubí

Kanalizační gravitační stoka bude vybudována z plastového plnostěnného hladkého potrubí v profilu DN 250 v délce 87,70 m a v profilu DN 300 v délce 102,50m. Použitý materiál pro kanalizaci je běžný a vyhovuje danému účelu. Jedná se o klasický materiál s dlouhou životností a dobrými hydraulickými vlastnostmi. Trouby v délce 6 m budou spojeny zasunutím obou spojovaných částí do hrdel a utěsněny integrovaným  těsněním, čímž je zabezpečena nepropustnost ve spojích. Trubky mají hladké stěny vnější i vnitřní, technické parametry a podmínky jejich zkoušení odpovídají příslušné normě. Konce trubek (dříků) jsou opatřeny zkosením pod úhlem 15°.

Trubky a tvarovky jsou dodávány v provedení s naformovaným hrdlem opatřeným těsnicím kroužkem z

elastomeru. Tento systém zaručuje při správné montáži dokonalou těsnost do výšky vodního sloupce minimálně 5 metrů, a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.

Trubky jsou těsné i při deformaci a vychýlení hrdla dle podmínek ČSN EN 1277.

Trubky odolávají všem běžným splaškům a působení všech složek běžných druhů zeminy.

Lze je skladovat na volném prostranství za všech běžných teplot nad nulou.

### 1.5.2  Kanalizační šachty

Ve směrových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu DN 1000mm tloušťky stěny 120mm pro potrubí DN 250mm. Šachty budou vyskládány z šachtových prefa dílců dle technických podkladů výrobce- viz. příloha D-4  Výpis šachet betonových.

Spodní část je tvořena betonovým šachtovým dnem s betonovým žlábkem obloženým kameninou a zvýšenou nástupnicí 1/1, stupadla jsou ocelová s PE povlakem. Dno je osazeno na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Na spodní část navazuje vstupní komín tvořený betonovými šachtovými skružemi, ukončený betonovým šachtovým kónusem (jedno kapsové stupadlo). Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno betonovými vyrovnávacími prstenci. Vstup do šachet je přes litinový poklop průměru 600 mm bez odvětrání, s betonovou výplní. Volba druhu poklopu bude určena podle potřeby a požadavku na estetický vzhled viditelných částí inženýrských sítí s ohledem na standardy investora stavby (logo). Těsnění dílů šachet se provede polyuretanovým těsněním. Obsyp šachet se provede vytěženou zeminou nebo kamenivem určeným pro zásyp rýhy v komunikacích při respektování obecně závazných technických technologických postupů. Na řešeném úseku bude provedeno celkem 7 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet.

### 1.5.3  Podchody pod komunikacemi

Trasa kanalizační stoky nekříží žádnou silnici.

### 1.5.4  Podchody pod vodotečí

Trasa kanalizační stoky nekříží žádnou vodoteč.

### 1.5.5  Kanalizační přípojky

Přípojky od nemovitostí budou zaústěny podle jejich stávající polohy – buď do dna kanalizační šachty betonové nebo do odbočky vysazené na potrubí.

Celkem bude napojeno do nové stoky  3ks přípojek. 2ks v profilu DN 150 do koncové šachty Š10-11 a 1 ks v profilu DN 150 do odbočné tvarovky. Odbočka i části přípojek budou provedeny ze shodného materiálu s hlavní stokou. Přípojky pro nemovitosti budou povoleny územním souhlasem a nejsou předmětem vodoprávního řízení.

# 2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Pro stavbu není třeba speciálního vybavení doplňujícími objekty. Napojení a ukončení stoky bude provedeno dle standardních zásad pro provoz gravitační kanalizace s přihlédnutím k požadavkům provozovatele.

# 3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrhovaná stavba úseku kanalizace bude napojena na stávající úsek stávající splaškové kanalizace. Napojení na zdroje technické infrastruktury – tedy na elektrické vedení, plynovod, vodovod nebo telekomunikační sítě u této stavby není potřeba. Stavba je dobře přístupná z místních a krajské komunikace.

# 4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Budoucí dílo nebude produkovat odpadní vody. Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních tak i provozních, hlavně při manipulaci s pohonnými hmotami. Stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností.

# 5. POŽADAVKY NA STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

## 5.1. ZEMNÍ PRÁCE

Převážná většina zemních prací bude prováděna strojně. Ruční výkop bude použit v místech křížení kanalizačních potrubí s jinými inženýrskými sítěmi a to v rozsahu ochranného pásma nebo stanoveného podmínkami správcem či majitelem příslušné inženýrské sítě, uvedenými ve vyjádření, doloženém v dokladové části.

Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je navržena rýha se svislými stěnami, paženými příložným pažením a to v celém rozsahu výkopů. Vlastní výkopek se bude ukládat vedle rýhy, nebo bude odvážen na dočasnou skládku. Materiál z výkopu bude tříděn na zeminu dobře zhutnitelnou (štěrkopísky, písčité podsypy) a zeminu hlinitou střední plasticity nevhodnou pro zásyp. Rozebrané živičné vozovky budou, stejně jako hrubý materiál odvezeny na EKO skládku.

Niveleta potrubí kopíruje původní polohu stoky. Hloubka výkopu kanalizace se pohybuje v rozmezí 1,5 – 3,5m. Výkopové práce budou provedeny v souladu s platnou vyhláškou

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit podzemní inženýrské sítě od jejich správců a majitelů a řídit se jejich pokyny a požadavky. Organizace, které je třeba přizvat jsou vypsány v další kapitole Dotčené inženýrské sítě.

Stejné organizace je třeba přizvat i po položení potrubí ke kontrole kříženého místa před zasypáním rýhy. Předejde se tak škodám a nedorozuměním. O předání je třeba sepsat zápis.

## 5.2. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné aby obsahovala i prachovou frakci pro snadnější hutnění, ideální je např. frakce 0-8 mm. Maximální frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm.

Hutnění obsypu

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.

Uložení potrubí v protlaku

## 5.3. DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V rámci prací na projektu vyžádal zpracovatel dokumentace od správců a majitelů inženýrských sítí jejich vyjádření a zákresy jednotlivých kabelů a potrubí, uložených v zemi. Kopie vyjádření jsou v dokladové části. Průběh inženýrských sítí, druh dotyku (křížení nebo souběh) je patrný z podrobné situace 1:500 a z podélných profilů. Zřízením kanalizace budou dotčeny zájmy těchto správců zařízení a stávajících sítí:

- podzemní vedení NN		            - ČEZ Distribuce, a. s.

- stávající kanalizace			             -Obec Kunčice pod Ondřejníkem

- stávající vodovod                                           - Obec Kunčice pod Ondřejníkem

- místní komunikace			            - Obec Kunčice pod Ondřejníkem

- nízkotlaký plynovod                                        - RWE, a.s. Brno

- podzemní kabel telefon                                  - Cetin, a.s.

## 5.4. PROVÁDĚNÍ PRACÍ, MANIPULACE S MATERIÁLEM

Potrubí pro kanalizaci je při dopravě i skladování nutno chránit před poškozením a před znečištěním. Při skladování nesmí dojít k poškození trubek. Skladovací místo musí být rovné. Při skladování trub musí být dodržena platná norma a pokyn výrobce. Trouby se před uložením překontrolují stejně jako dno výkopu.

Potrubí bude uloženo do pískového lože tl.150mm. Obsyp potrubí bude proveden výše popsaným způsobem. Zásyp rýhy do úrovně stávajícího terénu bude proveden vytříděnou zeminou z výkopu pouze v místech nepojízdných povrchů, pod asfaltovou silnicí bude zásyp proveden kamenivem drceným frakce 0-63. Hloubka výkopu je dána podélným profilem.

Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí při běžném krytí potrubí 1200 – 4000 mm:

| Zona a druh zhutňovacích strojů | Hmotnost Stroje (kg) |  | ##### Třídy zeminy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Hrubozrnná (podíl zrna <0,06 mm <5%) |  | ##### Smíšená (podíl zrna <0,06 mm <5-10%) |  | Jemnozrnná (podíl zrna <0,06 mm <40%) |  |
|  |  |  | Výška vrstvy | Počet pojezdů | Výška vrstvy | Počet pojezdů | Výška vrstvy | Počet pojezdů |
| V bezpečnostním pásmu do 0,3 m nad potrubí – lehké zhutňovací stroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vibrační desky | Do 100 |  | 30 | 5-6 | 30 | 6-7 | - | - |
| V bezpečnostním pásmu OD 0,3 m do 1 m nad potrubí – zhutňovací stroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vibrační desky | Do 300 |  | 15 | 5-6 | 10 | 6-7 | - | - |
| Nad bezpečnostním pásmem – v celé zóně zásypu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusadla na stlačený vzduch | 60-200 100-500 | 40 30 |  | 4-5 5-6 | 30 30 | 4-5 5-6 | 20 20 | 4-5 5-6 |
| Vibrační desky | 300-750 >750 | 40 60 |  | 6-7 6-7 | 30 40 | 6-7 6-7 | - - | - - |
| Vibrační válce | 600-8 000 | 30 |  | 7-8 | 30 | 7-8 | - | - |

Zásady pro používání hutnící techniky

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky – obsypový materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,3 – 4,0 m.

Po položení potrubí a šachet bude provedena zkouška těsnosti potrubí.

Při návrhu jsou respektovány platné technické normy a další zásady konstrukčního a stavebního uspořádání tak, aby stavba byla nejen plně funkční, ale i bezpečná.

# 6. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Hlavním požadavkem na budoucí provoz zařízení je bezporuchovost, spolehlivost v odvedení odpadních vod z lokality obytných domů. Podmínkou minimální potřeby obsluhy je řádná montáž podle pokynů doporučených výrobcem potrubí a šachet. Návodem k obsluze a provozu je vypracování provozních pokynů pro provoz kanalizace a provozní řád. Veškerá zařízení na kanalizacích je nutno udržovat v provozuschopném stavu.

# 7.  BEZEČNOST PRÁCE A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## 7.1. BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

Každý pracovník bude proškolen z platných bezpečnostních předpisů, přičemž o školení musí být veden deník.

Při provádění všech stavebních a souvisejících prací je třeba dbát pokynů a ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících, které se vztahují k dané problematice

- normy ČSN 73 0550 Navrhování a provádění stavebních prací, ČSN 73 2002 Provádění betonářských prací

a další navazující normy a předpisy.

Vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů                                                              NV 11/2002 Sb

Nařízení vlády o evidenci  a hlášení pracovních úrazů                                                         NV 201/2010 Sb

Požadavky na BOZP  při nebezpečí pádů z výšky,nebo do hloubky                                     NV 362/2005 Sb

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí                  NV 101/2005 Sb

Inspekce práce                                                                                                          Zákon č.251/2005 Sb

Další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích                                                   Zákon č.309/2006 Sb.

Zákoník práce část pátá BOZP                                                                                   Zákon č.262/2006 Sb

Podmínky BOZP při práci                                                                                                  NV 178/2001 Sb

Podmínky ochrany zdraví při práci                                                                                      NV 361/2007 Sb.

Minimální požadavky na  bezpečnost práce na staveništi                                                     NV 591/2006 Sb.

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací                                                        NV 88/2004 Sb

Ochrana veřejného zdraví                                                                                            Zákon č. 258/2000Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním ochranném dozoru nad bezpečností práce ve znění změn pozdějších naposledy zákonem č. 341/2011 Sb.

## 7.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba svým charakterem patří mezi takové, které po svém dokončení nepůsobí negativně na životní prostředí.

Při výstavbě vzniknou dva druhy odpadů v zatřídění dle vyhlášky č.č381/2001:

17 05 04.O     Zemina a kamení neuvedené pod číslem  17 05 03

17 09 04         Směsné stavební a  demoliční odpady, neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03.

V souladu s vyhláškou č.383/2001 bude tento odpad odvezen na ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován. (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech).

Hranice,     říjen 2015

Sestavila:  Ing. Blažena Důjková